## Invulformulier EIA code 220409
[22 empty] | ww | rvo2019
Invulformulier aanvullende informatie EIA melding
Energielijst code 220409
[12 empty] | Procestemperatuur tussen: |  | 50 | 151 | 251 | 351 | 451
Het doel van dit formulier |  |  | Voor wie is dit formulier |  |  | Hoe werkt het |  |  | Wat zijn de eisen |  |  |  |  | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |  | Vast
Dit formulier is uitsluitend bedoeld om de vereenvoudigde R-waarde van isolatiemateriaal te berekenen. Voor diameters die niet genoemd zijn in de hulptabel dient u zelf de berekening te maken. De resultaten uit dit document zijn niet bindend voor een EIA aanvraag. |  |  | Voor ondernemers die geïnvesteerd hebben in isolatie voor bestaande procesinstallaties die valt onder code 220409 van de Energielijst. Let op: de aanvraag dient binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking van het bedrijfsmiddel te worden ingediend. |  |  | U dient in onderstaande tabellen per rij alle witte velden in te vullen. In de tabel wordt vervolgens aangegeven of het isolatiemateriaal voldoet aan de eisen. |  |  | Het isolatiemateriaal dient te voldoen aan een minimale 'vereenvoudigde R-waarde' bij de betreffende (ontwerp) procestemperatuur. |  |  | λ-waarde bij Tm (oC):* |  | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 |  | Nee
Referentienummer
Leidingen kleiner of gelijk aan DN500
Leiding (DN) | di (m) | Tproces (oC) | Tm (oC) | isolatiedikte s (mm) | λ (W/mK) bij Tm | Rl (mK/W) |  | Eis | Voldoet aan Energielijst
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[11 empty] | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | di (m): | #N/A
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 80 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0
[11 empty] | 100 | 150 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
[11 empty] | 200 | 350 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 400 | 500 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Leidingen groter dan DN500 en vlakke platen
Leiding (DN) > 500 of vlakke plaat |  | Tproces (oC) | Tm (oC) | isolatiedikte s (mm) | λ (W/mK) bij Tm | R (m2K/W) |  | Eis | Voldoet aan Energielijst | [11 empty] | Tproces (oC)
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 500 | nb | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 500 | nb | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 500 | nb | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 500 | nb | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | DN | DN | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 500 | nb | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3
|  | Let op: procestemperatuur mag maximaal 550°C zijn | [18 empty] | 0
Hulptabellen
DN | Di (mm) |  |  |  | Minimale vereenvoudigde R-waarde
40 | 48.3 |  | Procestemperatuur tussen: |  | 50oC | 150oC | 250oC | 350oC | 450oC
50 | 60.3 |  |  |  | ≤ 150oC | ≤ 250oC | ≤ 350oC | ≤ 450oC | ≤ 550oC
65 | 73 |  |  | λ-waarde bij Tm (oC):* | 50oC | 100oC | 200oC | 200oC | 300oC
80 | 88.9 |  |  | DN40 - DN80 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7
100 | 114.3 |  |  | DN100 - DN150 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2
125 | 141.3 |  |  | DN200 - DN350 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6
150 | 168.3 |  |  | DN400 - DN500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
200 | 219.1 |  |  | Leidingen >DN500 en vlakke plaat | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3
250 | 273
300 | 323.9
350 | 355.6
400 | 406.4
450 | 457.2
500 | 508
Dit document is uitsluitend bedoeld voor het beoordelen van een EIA aanvraag, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. | [9 empty] | Versie 2 dd 01-01-2024
* De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) wordt gemeten volgens NEN-EN 12667:2001 of NEN-EN-ISO 8497:1997 bij verschillende Tm (mean temperatures) in het isolatiemateriaal. In de tabel staat aangegeven welke Tm van het isolatiemateriaal moet worden aangenomen per proces-temperatuurbereik. De λ-waarde behorende bij de desbetreffende Tm dient te worden toegepast in de berekening van de vereenvoudigde R-waarde.